GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DO SITEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE – CICC / RJ.

1- OBJETIVO:

O presente Termo de Referência destina-se a contratação de empresa especializada para prestação de serviços Continuados de Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio com manutenção em detectores, extintores portáteis, casa de máquina de incêndio (CMI), sprinklers e SPDA objetivando executar toda e qualquer manutenção em conformidade com as normas exigidas pelo CBMERJ e normas regulares do Ministério do Trabalho no Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, situado na Rua Carmo Neto s/nº esquina com Rua Benedito Hipólito – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ.

O Objeto do presente Termo de Referência será realizado por meio de licitação na Modalidade de Pregão de acordo com a lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e lei 8.666/93, a fim de atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

“Art. 1º- Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”

O objeto do presente certame se enquadra na classificação de serviço comum, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

“Parágrafo único do Art. 1º- Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.(lei nº 10.520/2002)

2 - JUSTIFICATIVA:

Preliminarmente impende destacar, a CI. SEPM/SSCC/SUPCAD SEI Nº 623, remetido e exarado pelo Sr. Alexandre Campos de Souza, Superintendente de Coordenação e Administração - SSCC, que encaminhou o Testudo Técnico Preliminar, de onde foram extraídas as informações utilizadas como referencial para formalização do presente Termo de Referência, tais como, especificação do objeto, quantitativo demandado, metodologia de cálculo usada para determinar este quantitativo, justificativa fática, entre outras informações de caráter específico, os quais, foram inseridos nesse Termo de Referência.

A contratação dos serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio se justifica na necessidade de conservação do Patrimônio Público, bem como garantir a integridade física dos Servidores Públicos em seu ambiente de trabalho, bem como dos demais usuários das instalações da edificação, composta de 05 pavimentos, totalizando aproximadamente 16.200 metros quadrados; incluindo áreas descobertas e de estacionamento.

Sua característica singular sugere ações contínuas nas áreas técnicas de operação de sistemas, de supervisão e nas ações de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em todas as instalações prediais que compõem o Centro Integrado de Comando e Controle – CICC.

A interrupção dos serviços técnicos de supervisão e manutenção dos sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio comprometem a continuidade das atividades operacionais, inteligência e planejamento que garantem a segurança e defesa social no Estado do Rio.

Desse modo, entende-se como sendo fundamental a contratação de serviços em tela, sobre tudo considerando que se trata de um prédio que reúne diversos órgãos relacionados à defesa social e cujos trabalhos in loco constituem requisitos indispensáveis para o desempenho das devidas funções públicas.

3 - OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio com manutenção em detectores, extintores portáteis, casa de máquina de incêndio, sprinklers e SPDA objetivando executar toda e qualquer manutenção em conformidade com as normas exigidas pelo CBMERJ e normas regulares do Ministério do Trabalho no Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, situado na Rua Carmo Neto s/nº esquina com Rua Benedito Hipólito – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ. Pelo período e 12 (doze) meses, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, até o limite de sessenta meses, conforme o art. 57, inc. II da lei nº 8.666/93.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços de manutenção de sistema de detecção de incêndio, descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de sistema de detecção de incêndios com reposição de peças. | SERVIÇO | 1 |
|  | Código do Item: 0557.005.0001 (ID - 47274) |  |  |

4 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro ou de data nele acordada, podendo ser estendido, por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo, por iguais/porções e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Os serviços contratados deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato.

Os prazos específicos, inerentes a cada fase ou a cada tipo de serviço, estão detalhadas individualmente, quando da descrição de cada tipo de serviço no item 3 deste Termo de Referência.

LOCAL DE EXECUÇÃO:

Os serviços contratados realizar-se-á no prédio do Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, situado na Rua Carmo Neto s/nº esquina com Rua Benedito Hipólito – Cidade Nova – Rio de Janeiro - RJ.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

O objeto deste Termo de Referência será recebido nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993:

- provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

- definitivamente, em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

Art. 69.  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato.

- – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO:

Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.

Executadas, cada uma das etapas previstas no contrato serão recebidas por comissão de fiscalização de contrato composta por 2 (dois) membros, na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.

Salvo se houver exigência a ser cumprido pelo adjudicatátrio, o processamento de aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da unidade de recebimento, na forma do disposto no parágrafo 3º. Do art. 77 do Decreto 3.149/80.

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por comissão constituída de 2 (dois) menbros designados pelo Comandante da Unidade de Recebimento, conforme ato de nomeação.

A contratada declara, antecipadamente, aceitar as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem necessários aos desempenhos de suas atividades.

A instituição e a atuação de fiscalização não excluem ou atenua a responsabilidade da contratada, nem a exime de manter fiscalização própria.

6– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A Empresa deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem, através de desempenho anterior, a aptidão para a prestação de serviços manutenção de sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio, compatível em características, complexidade, quantidades e prazos com o objeto do presente Termo.

7– DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO:

A reserva orçamentária será definida em data oportuna, após despacho exarado pelo Diretor de Licitações e Projetos (DLP), que será devidamente encaminhado a Diretoria Geral de Apoio Logístico (DGAL), solicitando de igual modo, informar se existe reserva orçamentária, para aquisição do referido material e em que código de natureza de despesa ele se enquadra.

8– CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente do Banco Bradesco S.A. em atenção ao Decreto nº 43.181 de 08 de setembro de 2011. Cabendo ressaltar, que número da conta e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,2% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste Termo serão feitos mediante desconto de 0,2% ao mês pro rata die.

O pagamento será realizado de forma parcelada em cotas mensais sucessivas e em quantidades proporcionais ao prazo de duração do contrato.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/16, sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação.

9– GARANTIA:

O prazo de garantia dos equipamentos, componentes e peças originais substituídos, bem como dos serviços de reparo e manutenção corretiva serão iguais ao fornecido pelo fabricante ou de no mínimo 12 (doze) meses, o que for mais vantajoso para Administração, prevalecendo à garantia oferecida pelo fabricante dos equipamentos, componentes e peças, se for prazo superior, e começará a correr findo o prazo da garantia legal de que trata a lei nº 8.078/90 o qual se inicia a partir do recebimento definitivo, sem ônus para PMERJ.

10– PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E CONTROLE:

O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução do contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) por autoridade competente, conforme ato de nomeação.

A presente contratação contempla a manutenção de todos os equipamentos, componentes, peças, acessórios e licenças necessários para prestação de forma contínua do serviço de Prevenção e Combate a Incêndio, de acordo com os requisitos estabelecidos neste Termo, bem como, os níveis de serviço definidos no Anexo II – Acordo de Nível de Serviço.

11– OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

11.1. Pagar à CONTRATADA as importâncias referentes aos Serviços efetivamente prestados, observando as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência.

11.2. Atestar as Faturas/Notas Fiscais e as atividades realizadas em conformidade com o Termo de Referência.

11.3. Prestar prontamente à CONTRATADA, as informações necessárias à execução do objeto, quando disponíveis, ou prestá-las em prazo razoável, quando for obrigação da CONTRATANTE.

11.4. Acompanhar e fiscalizar através de representante especialmente designado, todas as atividades relativas à execução do contrato, podendo realizar testes e inspeções.

11.5. Coordenar e monitorar as ações pertinentes ao desenvolvimento das atividades executados pela empresa CONTRATADA;

11.6. Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, assim como avaliar a execução das atividades em andamento;

11.7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo.

11.8. Responsabilizar-se por todas as despesas de deslocamentos e estadias de seus funcionários, necessárias a fiscalização das atividades previstas no presente Termo de Referência.

11.9. Efetuar o registro junto a Anatel dos enlaces, cujas informações deverão ser prestadas pela CONTRATADA.

11.10. Garantir a disponibilidade de ao menos 01(um) representante 24(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, para acompanhar as visitas e fiscalizar, mesmo que remotamente, as intervenções realizadas.

11.11. Solicitar reparação do objeto do contrato, que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceita, ou apresente defeito.

11.12. Designar servidores da estrutura da CONTRATANTE para comporem a Comissão de Fiscalização, os quais irão proceder ao aceite dos serviços executados;

11.13. Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes do Estudo Técnico Preliminar;

11.14. Notificar a CONTRATADA, por escrito ou por e-mail, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

11.15. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA;

11.16. Autorizar livre acesso dos técnicos às áreas previstas para a execução do objeto do presente estudo;

11.17. Entrar em contato com a CONTRATADA para solicitar o atendimento técnico para reparo do equipamento defeituoso.

12– MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Para o adequado desempenho de todas as funções relacionadas com o planejamento apresentado, faz-se necessária a contratação dos serviços conforme a demanda descrita neste Termo de Referência, que tem por base, as informações repassadas pela Unidade Solicitante em relação à quantidade necessária.

13– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1. Manter o equipamento sob o Contrato em boas condições de funcionamento, ou restabelecê-los a tais condições;

13.2. Prestar serviços de assistência e suporte técnico, preventivo e corretivo programado, durante o “período de validade” referido no Contrato, no local onde os equipamentos se acham instalados, tendo amplo e livre acesso a estes, observando as normas de segurança e procedimentos internos do CICC-RJ;

13.3. Providenciar para que sejam cumpridas todas as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

13.4. Indicar e manter preposto. Fazer constar na equipe de manutenção, um responsável por toda atividade técnica e pelos serviços realizados; devidamente habilitado, inclusive nas Normas de Segurança;

13.5. Definir o cronograma de manutenções preventivas conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO, em até 5 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato, observando que a primeira intervenção deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos deste ato;

13.6. Iniciar as atividades de manutenção corretiva apenas após receber as ordens de serviços emanadas pela FISCALIZAÇÃO;

13.7. Emitir, por escrito, ao final de cada manutenção, documento discriminando: número de identificação do chamado, data e hora do chamado, data e hora do atendimento, motivo da chamada, situação do chamado, data e hora da conclusão, trabalhos executados, número de série do equipamento, marca, modelo, identificação do técnico executante da solução definitiva e a relação de peças substituídas;

13.8. Utilizar em seus serviços de manutenção peças de reposição, materiais e componentes novos e originais do fabricante dos equipamentos, os quais uma vez instalados passarão a ser de propriedade da CONTRATANTE;

13.9. Disponibilizar portal WEB, telefones, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação, independente de horário, para fins de solicitação de serviço, observando-se a estrutura de pronto atendimento 24 x 7 x 365; já mencionado anteriormente;

13.10. Designar, por ocasião da assinatura do contrato, funcionários para atuar como preposto e preposto-substituto;

13.11. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução deste objeto, incluindo impostos, taxas e emolumentos, encargos técnicos, trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários e de seguro de acidentes do trabalho; não transferindo a CONTRATANTE, em caso de inadimplência, a responsabilidade por seu pagamento, nem podendo onerar o objeto deste estudo e/ou do Contrato;

13.12. Responder por quaisquer danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

13.13. Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes ou inaptos;

13.14. Caso a CONTRATADA, necessite retirar qualquer componente e peças para efetuar manutenção corretiva em suas dependências, obrigar-se-á a substitui-lo temporariamente por outra do mesmo tipo, até o retorno das mesmas devidamente reparada. Neste caso, as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes correrão por conta da CONTRATADA;

13.15. Comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, qualquer irregularidade, anormalidade ocorrida ou observada de caráter urgente durante o fornecimento;

13.16. Prestar os serviços objeto desta licitação dentro de elevados padrões de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificações dos fabricantes, normas técnicas e legislação vigente sobre segurança do trabalho;

13.17. Dispor, quando da prestação dos serviços de manutenção, do aparelhamento técnico necessário para os reparos, substituições e testes que se fizerem necessários;

13.18. Propor melhorias no cronograma de manutenção preventiva e preditiva, independente de solicitação da CONTRATANTE;

13.19. Propor melhorias no sistema de Detecção e Combate a Incêndio, independente de solicitação da CONTRATANTE, a fim de subsidiar modernização e expansão do sistema;

13.20. Executar fielmente o objeto contratado, entregando os serviços pactuados, de acordo com as exigências constantes neste Estudo Técnico Preliminar;

13.21. Acatar todas as exigências legais da CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, durante todo o período de prestação dos serviços;

13.22. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte cincos por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

13.23. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;

13.24. Informar imediatamente a CONTRATANTE as alterações de dados, como, por exemplo, endereços, telefones, nome de representantes, que possam influenciar na comunicação do CONTRATANTE com a CONTRATADA;

13.25. Disponibilizar solução informatizada, preferencialmente por meio de portal WEB, que proporcione à CONTRATANTE, a gerência e o acompanhamento do andamento dos serviços contratados;

13.26. Responsabilizar-se pela aquisição de quaisquer equipamentos, ou componentes necessários ao cumprimento do objeto;

13.27. Apresentar e manter sempre atualizada relação nominal, contendo o número da carteira de identidade e do CPF, dos funcionários autorizados pela CONTRATADA a ingressarem nas dependências do CICC-RJ para prestação dos serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva;

13.28. Disponibilizar profissionais habilitados, qualificados, treinados e credenciados para o desempenho das tarefas, supervisionados por pelo menos um engenheiro, habilitado e credenciado para o desempenho destas atividades.

14- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS:

O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Ressalte-se que a opção pelo menor preço global dar-se pelo fato de que a consecução do objeto em vários contratos, maximizaria a influência de fatores que contribuiriam para tornar mas dispendiosa a contratação, dificultando assim o acompanhamento e a fiscalização dos contratos.

O valor referencial relativo ao objeto deste Termo de Referência, será definido posteriormente, após empreendida a devida pesquisa mercadológica, sendo seu valor de aceitabilidade definido pelo Ordenador de Despesa.

15–FORMA DE EXECUÇÃO:

A forma de execução será indireta no regime de empreitada por preço unitário.

16–SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

Fica o licitante, sujeito às sanções administrativas e demais penalidades, nos casos fixados no contrato e em conformidade com os termos estabelecidos nos artigos 86 e 87 do Decreto n.º 3.149, de 28 de Abril de 1980, no artigo 7º Lei no 10.520, de 17 de Julho de 2002, no artigo 49 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

17– RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

3º Sgt. PM RG. 83.403 Max Alves Soares, ID. Func. 4264773-8

18 – GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO:

| GESTOR DE CONRTATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Gestor | ID Funcional | Cargo |  | Lotação |
| Alexandre Campos de Souza | 24276278 | Superintendente de Coordenação e Administração |  | SUPCAD |
| FISCAIS DE CONRTATO |  |  |  |  |
| Nome dos Fiscais | ID Funcional | Cargo | Lotação |  |
| Marcus Vinicius de Paula Pinheiro de Andrade | 5013871-5 | Assistente II | SEPM/SSCC |  |
| Carlos Vinicius Gomes de Assis | 4248763-3 | 3° SGT PMERJ | SEPM/SSCC |  |
| Erick Santiago do Vale | 5013882-0 | Assistente II | SEPM/SSCC |  |

19. CONDIÇÕES GERAIS:

Quaisquer dúvidas relacionadas às condições estabelecidas neste termo, se não sanadas, poderão ser esclarecidas junto à:

- Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, localizado na Rua Benedito Hipólito s/nº, Cidade Nova, RJ. Tel: 2276-6502 / 2276-6442 cicc.adm@seguranca.rj.gov.br;

- Diretoria de Licitações e Projetos da PMERJ, localizada na Rua Evaristo da Veiga, nº 78, primeiro andar, Centro, RJ. Tel: 2333-2693.

20. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:

ANEXO I – DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS, MATERIAIS, METAS, EQUIPAMENTOS, PRAZOS E DEPENDÊNCIAS FÍSICAIS

ANEXO II – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

LOCAL E DATA DA CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

# Quartel General, ____ de ____________ de 2020.

__________________________

Max Alves Soares

3ºSGT PM RG. 83.403

ID. 4264773-8

# Quartel General, ____ de ____________ de 2020.

- Ciente;

- De acordo.

# ________________________

# RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

# DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, METAS PRAZOS E DEPENDÊNCIAS FÍSICAS

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços técnicos especializados de natureza continuada para prestação dos serviços de Prevenção e Combate a Incêndio com manutenção em detectores, extintores portáteis, manutenção de CMI (Casa Máquinas de Incêndio), central de incêndio, sprinklers, realização de testes hidrostáticos em mangueiras, extintores de incêndio, manutenção em para-raios, programação visual de emergência, placas de sinalização de incêndio e equipamentos, orientação e salvamento.

Os serviços deverão esta em conformidade com as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e normas regulamentares do Ministério do Trabalho.

Considerar-se-á para a manutenção do objeto deste termo as normas da ABNT NBR 10897, NBR 10721, NBR 11716, NBR 11751, NBR 12962, NBR 13485, NBR 13714, NBR 5410, NBR 10898, NBR 13434, 17240 e INMETRO.

Deverão estar inclusos no contrato de manutenção, postos de trabalho por demanda, residente e chamados de assistência técnica operacional de urgência; incluindo peças, equipamentos, componentes, insumos e ferramentais para realização de manutenção preventiva, preditiva e corretiva das instalações de detecção e combate a incêndio da edificação, destinados a preservar as características de desempenho técnico, confiabilidade e eficiência operacional dos componentes, instalações, estruturas e sistemas não contingenciados por garantias de fabricantes e/ou instaladores, materializados em dispositivos físicos de natureza mecânica, civil, eletrônico, elétrica, eletromecânica; informatizados ou não, com adequação e atualização dos respectivos softwares de automação e seus correlacionados.

2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os sistemas instalados nas dependências do CICC - Centro Integrado de Comando e Controle são compostos de:

- 02 registros de passeio (01 rp-inc e 01 rp-spk);

- 02 eletrobombas, motor 75 cv, 3550 rpm, pressão 104,5 m.c.a., vazão 103,2 m³/h;

- 01 eletrobomba jocky, motor 5,0 cv, 3500 rpm, pressão 140 m.c.a, vazão 1,2 m³/h;

- 08 Válvulas de gaveta, haste ascendentes externa flangeada, classe 150, diâmetros 40 mm, 80 mm, 100 mm e 150 mm;

- 04 Válvulas de retenção duplex, série 80, classe 150, diâmetro 80 mm e 10 mm;

- 01 Válvula de retenção vertical, bronze, rosca, classe 125, diâmetro 40 mm;

- 03 Válvula de retenção horizontal com portinhola, bronze, rosca, classe 125, diâmetro 20 mm;

- 19 Válvula esfera, bronze, rosca, classe 150 mm, diâmetro 13 mm, 20 mm e 25 mm;

- 19 Válvulas de alívio com mola, bronze, rosca, diâmetro 25 mm;

- 02 Juntas de expansão em fole, inox flangeada, 100 mm com tensores, série RW;

- 04 Reduções excêntricas e concêntricas;

- 17 Uniões de assento cônico, rosca, classe 10, diâmetro 20 mm, 25 mm e 40 mm;

- 10 Manômetros tipo bourdon com amortecedor de glicerina, reto, diâmetro 100 mm;

- 03 Pressostatos com contatos “N.A”, faixa entre 1 e 10 BAR, com ajuste de diferencial e controle a prova de falhas, mod. RT-116;

- 01 Tanque de pressão, capacidade 80 litros, em chapa de aço zincado;

- 02 Visor de fluxo, bronze, rosca, reto, diâmetro 25 mm;

- 45 Extintores de pó químico, 6 kg;

- 01 Extintores de pó químico, 12 kg;

- 02 Extintores de pó químico sobre rodas 50 kg;

- 01 Extintor de espuma sobre rodas 75 L;

- 02 Extintores de gás carbônico, 6 kg;

- 800 L líquido gerador de espuma;

- 18 Abrigos para mangueira;

- 18 Suportes para mangueiras;

- 36 Mangueiras fibra sintética tipo II, 2 ½”, 15 ml, com união de engate rápido;

- 36 União engate rápido diâmetro 38mm;

- 18 Esguicho regulável storz 2 ½”, engate rápido;

- 18 Válvula globo angular 45º, diâmetro 65mm;

- 18 Adaptador 65mm x 38mm, engate rápido storz;

- 18 Chaves de mangueira para aperto do engate rápido;

- 18 Tampão storz, engate rápido 65mm;

- 01 Esguicho lançador de espuma 2 1/2” engate rápido;

- 01 Proporcionador de espuma 2 ½”; engate rápido;

- 21 Portas tipo corta-fogo;

- 04 Conjuntos válvulas de governo e alarme, constando em cada conjunto: 01 válvula de gaveta flageada, F.F., com haste ascendente, diâmetro 150 mm; 01 válvula de governo e alarme diâmetro 150 mm; 01 válvula globo, bronze, rosca, classe 150 diâmetro 50 mm; 02 tubos sifão tipo trombeta diâmetro 13 mm; 01 tampo F.F.,rosca, diâmetro 13 mm; 02 manômetros tipo bourdon com glicerina, escala dupla ( 0 a 300 lpq ), visor de diâmetro 100 mm com saída reta de 13 mm; 02 válvulas esfera, bronze, rosca, diâmetro 13 mm; 01 chave de fluxo com membrana e retardo pneumático, diâmetro 150 mm; 01 visor de fluxo reto, bronze, rosca, diâmetro 50 mm; 01 válvula esfera, bronze, rosca, diâmetro 25 mm; 01 união de assento cônico, diâmetro 25 mm;

- 924 Unidades de bicos ou chuveiros automáticos, tipo pendente, instalados no ambiente, diâmetro ½”, cromado com bulbo de vidro, temperatura de disparo 68°C, fator K=80;

- 724 Unidades de bicos ou chuveiros automáticos, tipo pendente, instalados no entre forro, diâmetro ½”, cromado com bulbo de vidro, temperatura de disparo 68°C, fator K=80;

- 01 Central de detecção (sub-painel trident / Juno Net Ezalpha mv);

- 01 Painel Repetidor LCD (mini repetidor junior Ezalpha mv);

- 238 Detectores de fumaça tipo ótico endereçável e respectivas bases de montagem;

- 56 Detectores de temperatura endereçável e respectivas bases de montagem;

- 09 Detectores de chama endereçável e respectivas bases de montagem;

- 30 Acionadores manuais endereçáveis convencionais;

- 09 Monitores contato seco –MMSU;

- 04 Comandos endereçáveis;

Deverá estar considerado nas manutenções preventivas, corretivas e preditivas todo sistema elétrico que compõe acionamento de incêndio e respectivos componentes de quadros elétricos; tais como disjuntores gerais, contactoras, relês térmicos, chaves reversoras, bobinas magnéticas, fusíveis, bornes de ligação, botões liga e desliga e lâmpadas de sinalização.

Os seguintes sistemas deverão receber manutenção preventiva e corretiva:

- Sistema de canalização preventiva – hidrantes;

- Sistema de chuveiros automáticos – sprinklers;

- Extintores de incêndio portáteis;

- Hidrante de recalque – passeio;

- Casa de máquinas de incêndio (CMI);

- Portas corta-fogo;

- Sistema de detecção e alarme de incêndio, monitores, comandos, isoladores de linha e respectivos módulos;

- Sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA;

- Sistema de detecção de incêndio;

- Sistema de alarme de incêndio;

- Sistema de iluminação de emergência;

- Sinalização de emergência e antipânico; de proibição, de alerta, de orientação, salvamento, equipamentos de combate, alarmes, indicação contínua de rota de fuga, indicação de obstáculos e riscos de utilização das rotas de saída.

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA deverá sofrer inspeção e manutenção dentro da periodicidade exigida em norma, sempre que atingido por descarga atmosférica ou após reparo ou modificação.

A inspeção e a manutenção visam assegurar que o SPDA esteja conforme projeto, que todos os seus componentes permaneçam em bom estado e que as conexões e fixações estejam firmes e livres de corrosão.

Após a inspeção, deverá ser apresentado o laudo de inspeção do SPDA com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.

O laudo de inspeção do SPDA deverá ser executado conforme a NBR-5419, contendo ainda:

- Medição do aterramento para caso de SPDA externo;

- Continuidade elétrica para SPDA estrutural;

- Parecer constando a conformidade do SPDA.

As especificações ABNT/NBR serão consideradas como elemento base para todos os serviços e fornecimentos de peças, componentes e materiais. Quando estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades competentemente reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema.

## 3. DESTACAM-SE AS SEGUINTES ÁREAS DE MAIOR RELEVÂNCIA POR PAVIMENTO

## Pavimento Térreo – Reservatórios inferiores, Casas de máquinas de Incêndio e bombas, Cabine blindada, Subestação (Transformadores e painéis de comandos), Geradores e Sala de nobreaks;

## Pavimento Técnico – Sala cofre, Sala Segura, Racks Telecom. Equipamentos de Detecção e Combate a Incêndio da Sala Cofre e Sala Segura não entrarão no escopo;

## 2º Pavimento – atendimento 190, SAMU 192, CBMERJ 193, Despacho, Vídeo Wall;

## 3º Pavimento – Sala de gerenciamento de crise, Superintendências Operacionais;

## Cobertura – Reservatórios superiores, Heliponto, Condensadoras e Casas de máquina de ar condicionado.

4. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Prédio composto por 05 pavimentos possui aproximadamente 16.200 metros quadrados, incluindo:

- 6.572 m² de área descoberta (estacionamento descoberto, área de circulação e manobra, calçamento, jardins, terraço descoberto na cobertura);

- 41 m² de área restrita (PTR (OI), blindada, chave a gás, tanque de diesel);

- 995 m² de área coberta;

- 400 m² de área de escadas;

- 25 m² de área de shafts;

- 45 m² de área de elevadores;

- 165 m² de área de banheiros masculinos;

- 133 m² de área de banheiros femininos;

- 20 m² de área de banheiros PNE;

- 192 m² de área de copas;

- 1.795 m² de área comuns;

- 5.870 m² de área de trabalho;

- 1.500 m² pele de vidro fumê;

- 3.700 m² chapa de alumínio composto do tipo ACM;

- 67 unidades de vasos sanitários;

- 17 unidades de mictórios;

- 78 unidades de lavatórios;

- 12 unidades de chuveiros elétricos.

5. DA MANUTENÇÃO PREDITIVA

Como o próprio conceito define, a Manutenção Preditiva é o acompanhamento periódico dos equipamentos, baseado na análise de dados coletados através de monitoração ou inspeções em campo, ou seja, na análise de dados coletados nas Manutenções Preventivas, onde a verificação pontual do funcionamento dos equipamentos, pode antecipar eventuais problemas que possam causar gastos maiores como a manutenção corretiva.

Na manutenção preditiva, de acordo com o comportamento do equipamento, é possível prever e tentar definir o estado futuro do equipamento e o tempo de sua durabilidade. Tendo como base na medição e coleta de dados através de monitoração. Base na medição e coleta de dados por monitoração.

6. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Abordada pela NBR 5462, manutenção preventiva é aquela efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item, vale ressaltar, que todo os prazos estabelecidos pelas NBRs que regulamenta a este objeto deverão ser respeitados.

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar um Plano de Manutenção, onde constarão todas as rotinas detalhadas de manutenção preventiva, bem como a tabela de programação anual. A CONTRATADA deverá prever todos os procedimentos que julgar necessários para a perfeita execução do objeto.

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à Fiscalização, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data acordada para início dos serviços, cronograma das visitas de manutenção preventiva, conforme periodicidades abaixo indicadas, devendo ocorrer mediante prévia comunicação, entendimento e agendamento junto a Secretaria de Estado de Policia Militar, observando-se o funcionamento e as atividades normais da CONTRATANTE.

Manutenção mensal: durante a realização da manutenção mensal, a CONTRATADA deverá executar, entre outras, as seguintes rotinas:

- Verificação do estado geral das chaves, comandos, elementos manuais (chaves, botões, acionadores) e automáticos (detectores), quanto ao estado de conservação e condições operacionais, bem como resposta ao acionamento;

- Simulação de defeitos e incêndio através dos dispositivos disponíveis na central, com a finalidade de verificar a atuação de indicadores sonoros e visuais;

- Verificação da passagem do estado de vigília para iluminação (funcionamento) de todas as lâmpadas do Sistema de Iluminação de Emergência;

- Verificação da eficácia do comando para colocar todo o SISTEMA em estado de repouso e retomada automática ao estado de vigília;

- Verificação geral dos pontos de iluminação;

- Ensaio de operação dos detectores, acionadores manuais e sirenes em dia e horário apropriados;

- Verificação e limpeza de todos os detectores de incêndio com eliminação de poeira e fuligem;

- Verificar e corrigir as molas, dobradiças e puxadores das portas corta-fogo;

A primeira manutenção mensal deverá ter início no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da Ordem de Inícios de Serviço, que será emitida no prazo estabelecido no contrato. No caso de prorrogação contratual, a manutenção preventiva mensal deverá ser executada a contar do primeiro mês do novo prazo de vigência.

Manutenção trimestral: durante a realização da manutenção trimestral, a CONTRATADA deverá executar as seguintes rotinas:

- Realização de testes conforme previsto nas Normas Técnicas da ABNT de modo a assegurar o perfeito funcionamento do Sistema Alarme de Incêndio e do Sistema de Iluminação de Emergência aos fins a que se destinam, observando-se o cronograma de visitas apresentado à Fiscalização da CONTRATANTE;

- Verificação de funcionamento dos componentes de quadros e testes do estado físico e funcionamento de painéis;

A primeira manutenção trimestral deverá ocorrer em até um mês após o recebimento da Ordem de Início de Serviço, que será emitida no prazo estabelecido no contrato, e, a partir daí, a cada 03 (três) meses durante o prazo inicial de vigência do contrato. No caso de prorrogação contratual, a manutenção preventiva trimestral deverá ser executada nos 2º, 5º, 8º e 11º meses do novo prazo de vigência.

Manutenção semestral: durante a realização da manutenção semestral, a CONTRATADA deverá executar as seguintes rotinas:

- Verificação do funcionamento do SISTEMA de iluminação pelo menos por 01 (uma) hora, a plena carga, com todas as lâmpadas acesas ou pela metade do tempo garantido;

- Verificar o revestimento das portas corta-fogo, se estão se desprendendo e se há a necessidade de correção.

A primeira manutenção semestral deverá ocorrer em até 04 (quatro) meses após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, que será emitida no prazo estabelecido no contrato, e a próxima, no intervalo de 06 (seis) meses, durante o prazo inicial de vigência do contrato. No caso de prorrogação, a manutenção preventiva semestral deverá ser executada nos 4º e 10º meses do novo prazo de vigência.

Manutenção anual: durante a realização da manutenção anual, a CONTRATADA deverá executar as seguintes rotinas:

- Realização de teste da pressão das bombas e verificação da existência de vazamentos, entupimentos ou desgastes, realizando as correções necessárias;

- Teste das válvulas e registros dos sistemas de hidrantes e sprinklers e substituição dos componentes defeituosos;

- Fazer circular água pelas mangueiras;

- Testar os dispositivos de alarme de descarga d’água do sistema de sprinklers e lacrar na posição normal de abertura;

- Lubrificar e verificar todas as válvulas de controle do sistema de chuveiros automáticos e verificar a pressão dos manômetros;

- Verificação do aspecto visual das caixas elétricas e verificação dos comandos, hidrantes, sprinklers, tubulações, suportes e demais componentes, removendo mecanicamente os pontos de oxidação, tratando-os quimicamente com tintas ricas em zinco e repintando-os nas cores originais, de acordo com a normatização de sinalização de cores prescrita na NBR 17240/10.

A manutenção anual deverá ocorrer 03 (três) meses após o recebimento da Ordem de Início de Serviço, que será emitida no prazo estabelecido no contrato. No caso de prorrogação, a manutenção preventiva anual deverá ser executada no 3º mês do novo prazo de vigência do contrato.

7. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

Abordada pela NBR 5462, manutenção corretiva é aquela efetuada após a ocorrência de uma pane total ou parcial de qualquer parte do sistema, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida.

Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que solicitados pela CONTRATANTE ou considerados necessários pelo técnico da CONTRATADA responsável pelas inspeções de rotina.

8. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

São os exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares, capas plásticas, entre outros.

3.9. CONSERVAÇÃO

Conjunto de atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos componentes da edificação, ou seja, o conjunto de medidas de caráter operacional – intervenções técnicas e científicas, periódicas ou permanentes que visam a conter as deteriorações em seu início, e que em geral se fazem necessárias com relação às partes da edificação que carecem de renovação periódica.

10. MANUTENÇÃO

Conjunto de atividades técnicas e administrativas a serem realizadas, de natureza preventiva, corretiva e preditiva para preservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes, com vistas à preservação da vida útil e ponto ótimo de operação dos equipamentos, instalações, sistemas ou suas partes, assim como a segurança dos seus usuários.

Por “manutenção” entende-se, também, o atendimento pela Contratada de novas demandas da Secretaria de Estado de Policia Militar por serviços do tipo: instalação, remanejamento ou supressão de circuitos com pontos da rede estruturada ou não; instalação de novos pontos de sprinklers; instalação e/ou remanejamento de detectores de fumaça e de temperatura; substituição ou adaptação de circuitos elétricos, central de alarme, eletrobombas, bem como outros serviços de menor monta que preservem a funcionalidade das instalações. Vale ressaltar, que qualquer pretensão de alteração no projeto de segurança contra incêndio e pânico, deverá seguir os trâmites legais junto ao DGST/CBMERJ, ocorrendo alterações somente após a aprovação do órgão em questão.

Por manutenção corretiva temos a atividade de manutenção executada após a ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes do sistema de detecção e combate a incêndio. A manutenção corretiva compreende, igualmente, o serviço de reparo em partes e elementos danificados ou com mau funcionamento, visando manter a capacidade funcional do Centro Integrado de Comando e Controle.

Por manutenção emergencial, com exemplo, temos as situações como: curto-circuito, princípio de incêndio, vazamentos em tubulação e etc.

11. PLANO DE MANUTENÇÃO

Conjunto de inspeções periódicas mínimas destinadas a evitar a ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação (Sistema de Detecção e Combate a Incêndio), definidas em função das características dos componentes da edificação e orientação técnica dos fabricantes ou fornecedores quando aplicável.

12. MATERIAL BÁSICO/CONSUMO

São os materiais de uso contínuo e insumos necessários a execução dos serviços de manutenção.

13. MATERIAIS DE REPOSIÇÃO

São os materiais que por defeito, quebra, fadiga ou por fim da vida útil, necessitem serem substituídos nos equipamentos e sistemas. Sugestão para os materiais de reposição a importância de R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais) mensais sujeito a comprovação de aquisição com previa autorização da equipe de fiscalização.

14. ADEQUAÇÕES / ATUALIZAÇÕES

Compreende a execução de serviços eventuais para adequação das instalações prediais (Sistema de Detecção e Combate a Incêndio) ou das atualizações de equipamentos, componentes, software que sejam caracterizados pela Secretaria de Estado de Policia Militar, como serviços necessários a serem executados.

15. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS CONTRATUAIS REFERENTES À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Para Planejamento Geral, implantação, estabilização e consolidação das etapas planejadas, a licitante deverá constituir equipe técnica especializada.

Deverá considerar em seu corpo técnico, profissionais que efetuam serviços de manutenção em instalações hidráulicas, elétricas e incêndio, além do domínio de utilização dos softwares de automação instalados no Edifício CICC.

15.1. Serviços de Instalações Hidráulica e Incêndio

Estes serviços serão desenvolvidos por profissionais com nível de ensino médio ou fundamental, com curso de especialização em Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Estes profissionais deverão possuir experiência mínima de 1 ano em manutenção predial, comprovados em CTPS.

Deverão estar aptos na leitura de plantas que compõem o projeto de instalações prediais, examinar desenhos e identificar características técnicas especiais, calcular, marcar e orientar a execução de aberturas em elementos de fechamento e divisórios para execução de reparos, passagem de tubulações e respectivas conexões. Deverá obedecer aos critérios adotados para os diversos tipos de tubulações e conexões indicados em projeto. Remover e reinstalar equipamentos em caso de manutenção ou reparo, obedecendo as especificações indicadas em projeto. Fornecer toda e qualquer peça ou componente indicado em projeto por ventura danificado ou necessitando de manutenção ou reparo. Desobstruir, limpar e conservar toda rede de incêndio indicada em projeto. Emitir relatório em cumprimento das Ordens de Serviço e registros extraordinários.

15.2. Serviços de Engenharia Elétrica

Os serviços serão executados por profissionais com experiência mínima de 01 ano em projetos, execução e fiscalização obras; comprovados em CTPS. Deverá (ao) possuir experiência em coordenar, acompanhar e fiscalizar os serviços de manutenção preditiva, corretiva e preventiva das instalações e equipamentos elétricos, mecânicos e eletrônicos. Deverá (ao) possuir experiência em quadros elétricos, de comando e de automação; em Fontes de Corrente Contínua e em Centrais de Alarme de Incêndio; em instalações prediais; em manutenção elétrica de média e baixa tensão. Deverá (ao) possuir experiência na elaboração de relatórios técnicos, preparação de planilhas de serviços e de obras. Deverá (ao) possuir experiência em execução, adequações e medições de aterramento, verificações e adequações em Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA.

Coerência com a legislação de Segurança e Medicina do Trabalho;

Contínuo processo de ajuste e complementação de todos os procedimentos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva (considerar-se-á para a manutenção do objeto deste termo as normas da ABNT NBR 10897, NBR 10721, NBR 11716, NBR 11751, NBR 12962, NBR 13485, NBR 13714, NBR 5410, NBR 10898, NBR 13434, 17240 e INMETRO), de modo a permanecerem sempre atualizados ao longo da evolução tecnológica e consistentes com as necessidades e experiência adquirida na gestão manutenção.

A Contratada será diretamente responsável pela estrita observância de toda a legislação direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive normas de Agências Reguladoras, e instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA, os acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho concernentes.

Os procedimentos de manutenção não devem trazer riscos à saúde dos trabalhadores que os executam, nem aos ocupantes dos ambientes. Deverão ser utilizados, em caso de limpezas os produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde.

Ainda, durante a elaboração dos serviços, a Contratada deverá providenciar junto ao CREA-RJ as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes aos objetos do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

ANEXO II

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

# ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

1. SLA – Service Level Agreement / Acordo de Nível de Serviço – ANS

Estão considerados os seguintes critérios para Níveis de Serviço:

- Disponibilidade;

- Tempo de resposta;

- Período médio entre falhas; atribuído a um determinado dispositivo ou equipamento.

## 2.  Níveis de serviço:

Sistema de Detecção e Combate a Incêndio – SLA ≥ 99%.

## 3. Níveis de serviço aplicados à reposição de materiais, peças, ferramental, dispositivos, equipamentos, insumos, suprimentos e afins:

Fornecimentos de materiais, insumos básicos de consumo, ferramental técnico, equipamentos de segurança, uniformes, equipamentos de comunicação da equipe – SLA ≥ 99%;

Equipamentos de uso na manutenção, como escadas, lanternas, medidores diversos e afins – SLA ≥ 99%;

Peças, equipamentos, componentes elétricos, componentes eletrônicos, com possibilidade de troca mediante comprovação técnica de normalidade do desgaste ou quebra – SLA ≥ 99%.

A execução da manutenção será apoiada por um Sistema de Informação, fornecido e implantado pela Contratada, constituído pelos seguintes pontos essenciais:

- Arquivo técnico da edificação que será organizado com a cópia de todos os documentos de projeto e construção, integrado ainda pelos catálogos, desenhos de fabricação e instruções montagem, manuais de manutenção e de operação, além dos termos de garantia fornecidos pelos fabricantes e fornecedores dos materiais, peças, componentes e sistemas da edificação;

- Metodologia de comunicação com a Fiscalização do contrato para a identificação das necessidades de atendimento de manutenção, para a autorização e o acompanhamento dos serviços pela Secretaria de Estado de Policia Militar, quando necessário, para a entrega de relatórios da execução do serviço e outros;

- Plano (s) de Manutenção (s) Operação e Conservação – PMOC Provisório e o Definitivo.

O PMOC Provisório servirá para atender os pontos críticos iniciais, tendo como hierarquia de prioridades: a revisão dos pontos que atendam os compartimentos técnicos essenciais ao funcionamento do prédio, os que causam danos a algum sistema e ao patrimônio, os que são objeto de reclamação reincidente, e por fim os demais.

O PMOC Definitivo, a ser aprovado pela Fiscalização, será configurado pelos seguintes pontos essenciais:

- Descrição e periodicidade das atividades a serem desenvolvidas, compreendendo o mínimo de rotinas de manutenção preventiva; planejamento e programação das atividades a serem realizadas no dia; data e horário das atividades; identificação da rotina para as ordens de serviço;

- Identificação do ferramental, insumos básicos, materiais, e demais componentes a serem disponibilizados pela Contratada para a completa execução do serviço;

- Coerência com a legislação de Segurança e Medicina do Trabalho;

- Contínuo processo de ajuste e complementação de todos os procedimentos de manutenção preventiva, de modo a permanecerem sempre atualizados ao longo da evolução tecnológica e consistentes com as necessidades e experiência adquirida na gestão manutenção, sendo planejados ao longo de 52 (cinquenta e duas) semanas do ano.

Para as rotinas que porventura não estejam previstas nos Planos de Manutenção e necessárias para manter a capacidade funcional do Centro Integrado de Comando e Controle, serão seguidas as instruções do fabricante ou a própria experiência da Contratada como mantenedora de instalações do gênero, em comum acordo com a Secretaria de Estado de Policia Militar.

A contratada deverá apresentar, em papel e forma digital, os seguintes relatórios à Fiscalização do Contrato, além de outros que poderão ser eventualmente solicitados, sempre assinado (s) pelo (s) responsável (is) Técnico (s):

- Relatório do Plano de Manutenção de Operação e Controle:

- PMOC provisório: entregue em até 05 (cinco) dias úteis da data do início dos serviços, constante do documento de “Autorização de Início da Execução dos Serviços”;

- PMOC definitivo: decorridos até 30 (trinta) dias úteis da entrega do PMOC Provisório.

- Relatório de Gestão do Sistema de Informação: decorridos até 30 (trinta) dias úteis da entrega do PMOC Provisório;

- Relatório Mensal: a ser entregue à Fiscalização do Contrato em até 02 (dois) dias úteis após cada término de mês, seguindo os critérios da folha de rosto apresentada pela Fiscalização do Contrato, contendo entre outros pontos, os seguintes: Quantidades de chamados de serviços recebidos da fiscalização do Contrato, com possibilidades de filtragem por período e tipo de problema/solicitação; Relatórios gerenciais específicos; Histórico de serviços efetivamente realizados ou não, com os prazos de execução previstos no Contrato ou pela Fiscalização, a partir do início do mês; Informações sucintas sobre a situação dos sistemas, equipamentos e/ou instalações, indicando as deficiências e sugerindo correções; Acidentes de trabalho porventura ocorridos; Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo falta de energia; detalhamento da situação em que se encontram os equipamentos objetos da operação e manutenção; Eventuais descrições de peças, materiais e demais componentes utilizados.

- Será parte do relatório o resultado da inspeção termográfica nas instalações dos painéis de baixa tensão e dos quadros de distribuição, com as respectivas temperaturas dos pontos da instalação considerados críticos e indicando as providências a serem tomadas.

A equipe técnica residente deverá permanecer no Centro Integrado de Comando e Controle, dentro do horário previsto, respeitado o horário do almoço, podendo ser parcialmente remanejada, de acordo com a previsão do PMOC e/ou da Secretaria de Estado de Policia Militar.

O endereço de permanência fixa para fins de trabalho das equipes é a Rua Carmo Neto s/nº esquina com Rua Benedito Hipólito – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.

Os postos de serviço em escala 12 x 36 horas caracterizados em turnos diurnos e noturnos são entendidos como jornada ininterrupta, de segunda-feira a domingo. A escala noturna recebe o adicional noturno. Os feriados que porventura coincidam com a escala de serviço são dias normais de trabalho

A Contratada deverá ter controle de ponto próprio para os seus funcionários. Em caso de faltas, o posto deve ter cobertura assumindo as atribuições em até 02(duas) horas, apresentando a justificativa à Comissão de Fiscalização. Não havendo a cobertura, o valor referente ao dia de serviço do profissional será descontado da fatura mensal paga pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro à empresa Contratada.

A Contratada ficará instalada em sala (s) exclusivamente destinada (s) a este fim, onde os profissionais deverão se apresentar já uniformizados, e utilizando o crachá da Contratada.

Os serviços deverão ser realizados por profissionais capacitados na forma da legislação específica e em conformidade com as necessidades da Secretaria de Estado de Policia Militar, mantendo-se constantemente atualizados nas suas áreas de atuação.

# Para fins do presente, a Contratada deverá fornecer relação das atividades exercidas pelos profissionais conforme documento regularizador CBO – Classificação Brasileira de Ocupações. (Portaria MTE nº 397/2002, versão 2.2.1 - 2010).

ANEXO III

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

# MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro

Endereço de entrega do material: ________________________CEP:_________

| item | Descrição | QND | Preço unitário (Mês) | Preço total (Ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços de manutenção de sistema de detecção de incêndio, descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de sistema de detecção de incêndios com reposição de pecas. | SERVIÇO |  |  |

Valor total da proposta por extenso:_____________________________________

| Validade da Proposta: (prazo não inferior a 60 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo inferior, conforme prática de mercado) | Prazo de entrega do material: (Prazo não superior a 30 dias) (Analisar necessidade de definição de prazo superior/inferior, conforme prática de mercado) |
| --- | --- |
| _____/_____/_____ | _____/_____/_____ |

Dados para pagamento:

| Banco: | Agência: | C/Corrente: |
| --- | --- | --- |

Carimbo Padronizado de CNPJ:

(Local e Data): _________________,_____de ____________de _________.

Assinatura do Responsável pela Empresa:________________________________

Observações:_______________________________________________________

Vendedor Responsável:______________________________________________

Telefone para Contato:(____)__________________________________________

ANEXO IV

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E PROJETOS

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:

Licitação Nº: ___/______

Dia __/__/__ às __:__ horas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

| A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano): |  |
| --- | --- | --- |
| B | Município/UF: |  |
| C | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: |  |
| D | Número de meses de execução contratual: |  |

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

| Tipo de Serviço | Unidade de Medida | Quantidade total a contratar (Em função da unidade de medida) |
| --- | --- | --- |

Nota 1: Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive no que concerne às rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que haja justificativa.

Nota 2: As provisões constantes desta planilha poderão ser desnecessárias quando se tratar de determinados serviços que prescindam da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração.

1. MÓDULOS

Mão de obra

Mão de obra vinculada à execução contratual

| Dados para composição dos custos referentes a mão de obra |  |
| --- | --- |
| 1 | Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas) |
| 2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
| 3 | Salário Normativo da Categoria Profissional |
| 4 | Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) |
| 5 | Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) |

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado.

Módulo 1 - Composição da Remuneração (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018).

| 1 | Composição da Remuneração | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Salário-Base |  |
| B | Adicional de Periculosidade |  |
| C | Adicional de Insalubridade |  |
| D | Adicional Noturno |  |
| E | Adicional de Hora Noturna Reduzida |  |
| F | Outros (especificar) |  |
| Total |  |  |

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias.

| 2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | 13º (décimo terceiro) Salário |  |
| B | Férias e Adicional de Férias |  |
| Total |  |  |

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina, férias e adicional de férias. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é divido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Nota 3: Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993, a rubrica férias tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao final do contrato de 12 meses. Esta rubrica, quando da prorrogação contratual, torna-se custo não renovável.  (Incluído pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

| 2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | Percentual (%) | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | INSS | 20,00% |  |
| B | Salário Educação | 2,50% |  |
| C | SAT |  |  |
| D | SESC ou SESI | 1,50% |  |
| E | SENAI - SENAC | 1,00% |  |
| F | SEBRAE | 0,60% |  |
| G | INCRA | 0,20% |  |
| H | FGTS | 8,00% |  |
| Total |  |  |  |

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 2.1. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

| 2.3 | Benefícios Mensais e Diários | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Transporte |  |
| B | Auxílio-Refeição/Alimentação |  |
| C | Assistência Médica e Familiar |  |
| D | Outros (especificar) |  |
| Total |  |  |

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários.

| 2 | Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  |
| 2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições |  |
| 2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  |
| Total |  |  |

Módulo 3 - Provisão para Rescisão (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

| 3 | Provisão para Rescisão | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Aviso Prévio Indenizado |  |
| B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  |
| C | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado |  |
| D | Aviso Prévio Trabalhado |  |
| E | Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  |
| F | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  |
| Total |  |  |

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto, quando o empregado alocado na prestação de serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais  (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

| 4.1 | Substituto nas Ausências Legais | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Substituto na cobertura de Férias |  |
| B | Substituto na cobertura de Ausências Legais |  |
| C | Substituto na cobertura de Licença-Paternidade |  |
| D | Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho |  |
| E | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade |  |
| F | Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) |  |
| Total |  |  |

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

| 4.2 | Substituto na Intrajornada | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação |  |
| Total |  |  |

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

| 4 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Substituto nas Ausências Legais |  |
| 4.2 | Substituto na Intrajornada |  |
| Total |  |  |

Módulo 5 - Insumos Diversos

| 5 | Insumos Diversos | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Uniformes |  |
| B | Materiais |  |
| C | Equipamentos |  |
| D | Outros (especificar) |  |
| Total |  |  |

Nota: Valores mensais por empregado.

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

| 6 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | Percentual (%) | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Custos Indiretos |  |  |
| B | Lucro |  |  |
| C | Tributos |  |  |
|  | C.1. Tributos Federais (especificar) |  |  |
|  | C.2. Tributos Estaduais (especificar) |  |  |
|  | C.3. Tributos Municipais (especificar) |  |  |
| Total |  |  |  |

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

|  | Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  |
| B | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  |
| C | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  |
| D | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  |
| E | Módulo 5 - Insumos Diversos |  |
| Subtotal (A + B +C+ D+E) |  |  |
| F | Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  |
| Valor Total por Empregado |  |  |

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

| Tipo de Serviço (A) |  | Valor Proposto por Empregado (B) | Qtde. de Empregados por Posto (C) | Valor Proposto por Posto (D) = (B x C) | Qtde. de Postos (E) | Valor Total do Serviço (F) = (D x E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Serviço 1 (indicar) | R$ |  | R$ |  | R$ |
| II | Serviço 2 (indicar) | R$ |  | R$ |  | R$ |
| N | Serviço N (indicar) | R$ |  | R$ |  | R$ |
| Valor Mensal dos Serviços (I + II + N) |  |  |  |  |  |  |

4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

|  | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |
| --- | --- | --- |
|  | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
| A | Valor proposto por unidade de medida * |  |
| B | Valor mensal do serviço |  |
| C | Valor global da proposta (Valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato). |  |

Nota: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

5. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

|  | ESCALA DE TRABALHO | PREÇO MENSAL DO POSTO | NÚMERO DE POSTOS | SUBTOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante. |  |  |  |
| II. | 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas. |  |  |  |
| III. | 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas. |  |  |  |
| IV. | 12 (doze) horas diurnas, de segunda a sexta-feira, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas. |  |  |  |
| V. | 12 (doze) horas noturnas, de segunda a sexta-feira, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas. |  |  |  |
|  | Outras (especificar) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Nota: Nos casos de inclusão de outros tipos de postos, deve ser observado o disposto no item 4 do Anexo VI-A, desta Instrução Normativa.

6. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M² (metro quadrado)

ÁREA INTERNA - (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área interna - alíneas “a” e “b” do subitem 3.1. do Anexo VI-B; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos campos na planilha com a metragem adequada).

| MÃO DE OBRA | (1) PRODUTIVIDADE (1/M²) | (2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$) | (1x2) SUBTOTAL (R$/M²) |
| --- | --- | --- | --- |
| ENCARREGADO | _____1______ (30** x P*) |  |  |
| SERVENTE | __1__ P* |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

P = produtividade de referência do trabalhador prevista no subitem 3.1.

ÁREA EXTERNA - (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área externa - alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do subitem 3.2. do Anexo VI-B; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos campos na planilha com a metragem adequada).

| MÃO DE OBRA | (1) PRODUTIVIDADE (1/M²) | (2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$) | (1x2) SUBTOTAL (R$/M²) |
| --- | --- | --- | --- |
| ENCARREGADO | ______1_______ (30** x P*) |  |  |
| SERVENTE | __1__ P* |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

P = produtividade de referência do trabalhador prevista no subitem 3.2.

ESQUADRIA EXTERNA (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área externa - alíneas “b” e “c” do subitem 3.3. do Anexo VI-B; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos campos na planilha com a metragem adequada). (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

| MÃO DE OBRA | (1) PRODUTIVIDADE (1/M²) | (2) FREQÜÊNCIA NO MÊS (HORAS) | (3) JORNADA DE TRABALHO NO MÊS (HORAS) | (4) (1x2x3) Ki*** | (5) PREÇO HOMEM-MÊS (R$) | (4x5) SUB-TOTAL (R$/M²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCARREGADO | ___1__ 30** x P* | 16*** | __1__ 188,76 | (1)x(2)x(3) |  |  |
| SERVENTE | _1__ P* | 16*** | __1__ 188,76 | (1)x(2)x(3) |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

P = produtividade de referência do trabalhador prevista no subitem 3.3.

## FACHADA ENVIDRAÇADA - FACE EXTERNA (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

| MÃO DE OBRA | (1) PRODUTIVIDADE (1/M²) | (2) FREQÜÊNCIA NO SEMESTRE (HORAS) | (3) JORNADA DE TRABALHO NO SEMESTRE (HORAS) | (4) (1x2x3) Ke*** | (5) PREÇO HOMEM-MÊS (R$) | (4x5) SUBTOTAL (R$/M²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCARREGADO | ____1___ 4** x P* | 8*** | ___1___ 1.132,6 | (1)x(2)x(3) |  |  |
| SERVENTE | _1__ P* | 8*** | ___1___ 1.132,6 | (1)x(2)x(3) |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

P = produtividade de referência do trabalhador prevista no subitem 3.4.

ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR E ASSEMELHADOS

| MÃO DE OBRA | (1) PRODUTIVIDADE (1/M²) | (2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$) | (1x2) SUBTOTAL (R$/M²) |
| --- | --- | --- | --- |
| ENCARREGADO | _____1_____ 30** x P* |  |  |
| SERVENTE | _1__ P* |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

P = produtividade de referência do trabalhador prevista no subitem 3.5.

* Caso as produtividades mínimas adotadas sejam diferentes, estes valores das planilhas, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke), deverão ser adequados à nova situação.

** Caso a relação entre serventes e encarregados seja diferente, os valores das planilhas, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke), deverão ser adequados à nova situação.

*** Frequência sugerida em horas por mês. Caso a frequência adotada, em horas, por mês ou semestre, seja diferente, os valores, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke), deverão ser adequados à nova situação.

7. VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

| TIPO DE ÁREA | PREÇO MENSAL UNITÁRIO (R$/ M²) | ÁREA (M²) | SUBTOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| I - Área Interna |  |  |  |
| II - Área Externa |  |  |  |
| III - Esquadria Externa |  |  |  |
| IV - Fachada Envidraçada |  |  |  |
| V - Área Médico-Hospitalar |  |  |  |
| Outras (especificar) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |